## Slide 1: SZKOLENIE PODSTAWOWE
LCN
POLSKA
Perfekcja

## Slide 2: KURS PODSTAWOWY
Podstawowe cechy LCN
Moduły logiczne LCN i urządzenia peryferyjne
Wymagania instalacji
Podstawy programowania
Przykłady projektowania instalacji LCN
Referencje w Niemczech i w Polsce

## Slide 3: PODSTAWOWE CECHY LCN
Okablowanie standardowe przewodem YDY 1.5mm2, 2.5mm2, itd.
Topologia sieci dowolna (gwiazda, drzewo...).
Do 250 modułów łączonych bezpośrednio w jednym segmencie.
Do 30 000 modułów łączonych przez sprzęgła segmentowe.
Łączna długość żyły danych w jednej sieci to 1km.
Możliwość łączenia ze sobą kilku sieci za pomocą modułu wzmacniacza i separacji galwanicznej.
Konieczność zastosowania łącznika instalacyjnego dla każdego przewodu transmisyjnego – styku pomocniczego.
Przyciski LCN rozróżniają trzy stany pracy: przyciśnięcie krótkie, przyciśnięcie długie i zwolnienie.
Wszystkie funkcje można zdalnie programować, łącznie z konfiguracją i ustawieniem czujników.
Perfekcja

## Slide 4: ŁATWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Perfekcja
Łatwa budowa instalacji LCN w nowych obiektach
Prosta rozbudowa systemu o nowe elementy
Modernizacja istniejących instalacji przy minimalizacji kosztów i pracy
Łatwe wprowadzanie zmian w instalacjach LCN
Możliwość adoptowania okablowania instalacji inteligentnych do LCN (np. EIB)
NIEZAWODNOŚĆ
LCN przewyższa najostrzejsze kryteria odporności na zakłócenia (przemysł) ponad czterokrotnie
Duża odporność systemu na przepięcia z sieci energetycznej i indukowane w instalacji wewnętrznej do 2kV/4kV (zalecane ograniczniki przepięć klasy B i C)
Dużo odporność na przeciążenia
LCN pracuje w niestabilnych sieciach o napięciu od 190 do 260 V
LCN zapamiętuje stany modułów przed wyłączeniem (brak zasilania do 20s)

## Slide 5: Wymagania LCN?
Perfekcja
L
N
PE
D
Dodatkowa żyła w standardowym kablu instalacyjnym (NYM / YDY)
Głębokie puszki instalacyjne

## Slide 6: Komunikacja modułów LCN
ID 22
ID 11
LCN adresuje bezpośrednio
To będzie tak zaprogramowane, jak będą podłączone konwencjonalne przyciski!
Przycisk A1
Do modułu 22
Wyjście 2
Natężenie 100%
Rampa 2sek.
Perfekcja.
N
D
L
PE

## Slide 7: Trójczłonowa istota meldunku w LCN
1. Potwierdzenie funkcjonowania
2. Meldunek stanu (statusowy)
3. Polecenie stanu
Perfekcja.
LCN
Rozkaz
Meldunek zwrotny
Meldunek zwrotny stanu do wszystkich modułów
Dowolny rozkaz
Meldunek stanu do wszystkich modułów
C, D
Zmiana

## Slide 8: MODUŁY LOGICZNE LCN

## Slide 9: INTELIGENTNY MODUŁ LCN
Mikrocomputer
4,9MHz
Włącznik i ściemniacz
T-
Port
I-
Port
P-
Port
wejścia czujników
wyjścia
Magistrala
ochrona zwarciowa
230V
ochrona przepięciowa
(2 KV)
Pamięć
konfiguracji
(EEPROM)
L
N
D
Włącznik, ściemniacz,
Napędzanie silników...
Obciążenie:
300VA do 2000VA
na wyjście
Port impulsów.
LCN-B3I, LCN-UT, LCN-BMI, LCN-IW LCN-RR, LCN-TS, LCN-TSA, LCN-GBL, LCN-GRT, LCN-EFS, LCN-CO2, LCN-LSA, LCN-BT4H, LCN-BU4L, LCN-WIH, LCN-GT4D, LCN-GT10D, LCN-GT2, LCN-GT3L
Port peryferiów
przyłącze przekaźników i czujników binarnych np.
LCN-RxH, LCN-BS4
Zasilacz
potrójny regulator napięciowy
ochrona przepięciowa
(2/4 KV)
Port klawiszy np.
LCN-T8, LCN-TEU LCN-TE2, LCN GT6, LCN-GT12

## Slide 10: LCN-UPP Moduł podtynkowy (Unterputzmodul)
Montaż: puszka podtynkowa
Moc: 2 x 300 VA (załączanie i ściemnianie)
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
Zasilanie przez przewód L
Zabezpieczenia:
Brak bezpiecznika. Do ochrony przed przeciążeniem należy zastosować bezpiecznik zewnętrzny
Brak filtra dla wyjść ściemnianych ,
KONIECZNY DODATKOWY MODUŁ
LCN - FI1
Perfekcja
N
L
D
N
T-Port
I-Port
Wyjście 1
Wyjście 2

## Slide 11: LCN-UPU Moduł podtynkowy (Unterputzmodul)
Montaż: puszka podtynkowa
Moc: 2 x 300 VA (załączanie i ściemnianie)
z możliwością wyboru nacinania lub odcinanisa
Fazy podczas ściemniania.
Dodatkowa funkjca ustawienia wartości
początkowej (przydatne przy ściemnianiu LED)
Funkcje identyczne jak w UPP
Zasilanie przez przewód L
Zabezpieczenia:
Brak bezpiecznika. Do ochrony przed przeciążeniem należy zastosować bezpiecznik zewnętrzny
Brak filtra dla wyjść ściemnianych ,
KONIECZNY DODATKOWY MODUŁ
LCN - FI1
Perfekcja

## Slide 12: LCN-FI1  Filtr dla modułu LCN-UPP
Musi być zawsze stosowany .
oprócz : Włącz/ Wyłącz i obciążeń rezystancyjnych
Tłumi zakłócenia, harmoniczne
i skoki napięć występujące podczas
ściemniania zgodnie z normą CE.
Perfekcja.

## Slide 13: LCN-UPS Moduł podtynkowy bez wyjść (Unterputzmodul)
Montaż: puszka podtynkowa
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
Zasilanie przez przewód L
Perfekcja

## Slide 14: LCN-UP24 Moduł niskonapięciowy bez wyjść (Unterputzmodul)
Montaż: puszka podtynkowa
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
Zasilanie 26 AC
Perfekcja

## Slide 15: LCN-UMR/UMR24 Moduł inteligentny podtynkowy do rolety
Montaż: puszka podtynkowa
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
Możliwość podłączenia jednej rolety
Perfekcja

## Slide 16: LCN-SH+ Standardowy moduł do rozdzielnicy
L N D
T-Port
I-Port
P-Port
N
Wyjścia 230V
Montaż: do montażu na szynie 35mm w rozdzielnicy
Moc:
2 x 300 VA (załączanie i ściemnianie)
Zabezpieczenie :
Zamontowany bezpiecznik w module (3,15 AF) dla wyjść i modułu.
Perfekcja
Wbudowany filtr do wyjść ściemnianych

## Slide 17: LCN-UPU oraz LCN-SHU Moduły z wyborem ściemniania fazy
Perfekcja

## Slide 18: LCN-SHS Moduł logiczny do rozdzielnicy bez wyjść
Montaż: do montażu na szynie 35mm w rozdzielnicy
Perfekcja
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
P-Port = Bloki przekaźników, czujnik prądu
LCN – ESS

## Slide 19: LCN-SHD Moduł logiczny do rozdzielnicy z wyjśiami DALI
Montaż: do montażu na szynie 35mm w rozdzielnicy oraz dwa kanały DALI
Perfekcja
Przyłącza:
T-port = Przyciski standartowe ,
Przyciski EIB/KNX,
I-port = Czujniki binarne, temperatury i podczerwień
P-Port = Bloki przekaźników, czujnik prądu
LCN – ESD

## Slide 20: LCN-HU Uniwersalny moduł do rozdzielnicy
Montaż: montowany na szynę 35mm w rozdzielnicy
Moc:
2 x 500 VA (załączanie i ściemnianie)
Wyjścia 0 -10 V, DSI lub DALI do sterowania świetlówkami
T-Port
I-Port
P-Port
Wyjścia 0-10V
Wyjścia 230V
L N D
N
Zabezpieczenie :
Zamontowany bezpiecznik w module (2,5 AF)
dla wyjść nie dla modułu
Perfekcja
Wszystkie funkcje SH+

## Slide 21: LCN-SR6 (SR6G – pozłacane styki) Logiczny moduł przekaźnikowy
Montaż: w rozdzielnicy
Moc: 6 wyjść 16A
Porty I oraz P (brak portu T)
Perfekcja

## Slide 22: Moduły peryferyjne: - moduły do wyjść - port T - port I - port P przegląd

## Slide 23: Moduły do wyjść
Perfekcja.
LCN – FI1
LCN – R2U
LCN – AO1R
LCN – AVN/AVC
LCN – RSU

## Slide 24: Port T - Przegląd
Perfekcja.
LCN - R1U
LCN - TEU
LCN – TE1
LCN – TE2
LCN – DDR
LCN – EGR
LCN – TL12R
LCN – TL12H
LCN – T8
LCN – TU4C
LCN – TL6
LCN - TXR

## Slide 25: Klawisze systemu KNX/EIB
1
2
3
4
5
1, 4 – klawisze
2, 3 – diody sygnalizacyjne
5 – miejsce na opis
Klawisz 4-krotny

## Slide 26: Panele sterujące: LCN-GT6 do portu T
LCN-GT6
Przyciski GT:
Szklane wykończenie, wbudowany czujnik temperatury TS, Oświetlenie CORONA®
Kolory: biały, czarny, szampański
GT6 lub GTS6 – 6 przycisków, 6 diod LED
LCN-GT6S

## Slide 27: Panele sterujące: LCN-GT8 do portu T
LCN-GT8
Przyciski GT:
Szklane wykończenie, wbudowany czujnik temperatury TS, Oświetlenie CORONA® i bargraph
Kolory: biały, czarny, szampański
GT8 lub GTS8 – 8 (dwa na bargraphie) przycisków, 6 diod LED, potencjometr (Bargraph 15 LED)
LCN-GTS8

## Slide 28: Panele sterujące: LCN-GT12 do portu T
LCN-GT12
Przyciski GT:
Szklane wykończenie, wbudowany czujnik temperatury TS, Oświetlenie CORONA®
Kolory: biały, czarny, szampański
GT12 lub GTS12 – 12 przycisków, 12 diod LED, potencjometr (Bargraph 15 LED)
LCN-GTS12

## Slide 29: Panele sterujące: LCN-GT3L do portu I
Przyciski GT3L do portu I:
Szklane wykończenie
GT3L – 3 przyciski pojemnościowe, 10 LED oraz 12 LED oświetlających CORONA® wysokość 30 cm Kolor biały, czarny, szampański
LCN-GT3L

## Slide 30: Panele sterujące: LCN-GT2 do portu I
Przyciski GT do portu I:
Szklane wykończenie
GT2- 2 przyciski pojemnościowe, Oświetlenie CORONA® Kolor biały, czarny, szampański
LCN-GT2
LCN-GTS2

## Slide 31: Panele sterujące: LCN-GT4D do portu I
LCN-GT4D
Przyciski GT do portu I:
Szklane wykończenie
GT4D – 4 przyciski, wyświetlacz (4 linijki tekstu+6 ikon lub 3 linijki tekstu+6 ikon+ pola opisowe przycisków), Oświetlenie CORONA® Kolor biały, czarny, szampański
LCN-GTS4D

## Slide 32: Panele sterujące: LCN-GT10 do portu I
LCN-GT10D
Przyciski GT do portu I:
Szklane wykończenie
GT10D – 10 przycisków, 6 LED, wyświetlacz (identyczny wyświetlacz jak w GT4D Oświetlenie CORONA ® Kolor biały, czarny, szampański
LCN-GTS10D

## Slide 33: Akcesoria do paneli GT
LCN – G55/GS55
LCN – G55-2/GS55-2
LCN – NUI/NUI24

## Slide 34: Port I – Przegląd Cz. 1
Perfekcja.
LCN - B3I
LCN - RR
LCN - TS
LCN - UT
LCN - RT
LCN – RT16
LCN – B3IN
LCN - TST
LCN-LSA
LCN-ZEA

## Slide 35: Port I – Przegląd Cz. 2
Perfekcja.
LCN - PMI
LCN - GRT
LCN - GBL
LCN – CO2
LCN-BT4H
LCN-BU4L
LCN-BT4R
LCN – GUS/GUS68

## Slide 36: Port I – Przegląd Cz. 3
Perfekcja.
LCN - IV
LCN - IVH
LCN - DIH
LCN - EGR
LCN - GFPS
LCN – DMXH
LCN-WIH
LCN - AD2
LCN – HL4+
LCN – EL4+
LCN – T4I

## Slide 37: Port P - Przegląd
Perfekcja.
LCN – R6H
LCN - R2H
LCN - R4M2H
LCN – A4H

## Slide 38: Akcesoria
Perfekcja.
LCN – K3
LCN – A6835
LCN – IK70

## Slide 39: Komunikacja instalacji LCN

## Slide 40: LCN-PKU
Moduł komunikacji z komputerem
Perfekcja.

## Slide 41: LCN-PRO w wersji 6.0
Program do programowania instalacji LCN w całości w języku polskim
Perfekcja.

## Slide 42: LCN-VISU
Moduł komunikacji Ethernet z prostą wizualizacją
Perfekcja.

## Slide 43: LCN-IS2
Moduł galwanicznej separacji oraz
wzmacniacza
Perfekcja.

## Slide 44: LCN-IS2/24
Perfekcja.
Moduł galwanicznej separacji oraz
Wzmacniacza do instalacji 24V

## Slide 45: LCN-LLG
Perfekcja.
Konwerter światłowodu włókna szklanego

## Slide 46: LCN-LLK
Perfekcja.
Konwerter światłowodu włókna plastikowego

## Slide 47: LCN-SK
Perfekcja.
Sprzęgło segmentowe do większych instalacji

## Slide 48: Struktura systemu LCN
S 124
ID 008
LCN-SK
LCN-SK
ID 005
ID 006
ID 254
ID 005
ID 010
ID 015
N
D
L
PE
100 Telegramów /sek.
100 Telegramów /sek.
ID 008
S 005
KAT 5
N
D
L
PE
Od 1 000 do 10 000 Telegramów/sek.
Perfekcja

## Slide 49: PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ LCN

## Slide 50: Sterowanie przycisków w LCN
rozróżniamy trzy funkcje uruchomienia przycisku!
„krótkie“
„długie“
„puść“
Przykład konwencjonalnego zastosowania:
Włącz/Wyłącz, Włącznik
+ / - Ściemnianie, Ściemniacz
Ściemniacz „STOP“
... a tak wyglądają polecenia dla systemu LCN
Wyjście 1, Załącz/Wyłącz, rampa 1 (Załączanie lampy)
Wyjście 1, Załącz/Wyłącz, rampa 10 (Ściemnianie)
Wyjście 1, rampa stop (Zatrzymanie ściemniania)
„Cel“
Moduł lub Grupa ID od 5 do 254
Perfekcja.

## Slide 51: Tabele przycisków w LCN
Tastentabelle D‘
Tastentabelle D
Tastentabelle C‘
Tastentabelle C
Tastentabelle B‘
Tastentabelle B
Tastentabelle A‘
Tabela przycisków A
Perfekcja
1
2
3
4
5
6
7
8
Tasten
Cel
„krótko“
„długo“
„puszczenie“
przycisk
1’ Moduł ID 137
wyjście1
WŁ/WYŁ czas 0
wyjście1
WŁ/WYŁ czas 10
wyjście1
akcja Stop
5
2’ Moduł ID 137
wyjście2
WŁ/WYŁ czas 0
wyjście2
WŁ/WYŁ czas 10
wyjście2
akcja Stop
1’ Grupa ID 099
wyjście2
WYŁ czas 0
wyjście2
WYŁ czas 10
wyjście2
akcja Stop
6
2’ Moduł ID 005
wywołaj
scenę świetlną 1
zapamiętaj
scenę świetlną 1
bez komendy

## Slide 52: Montaż instalacji LCN
Wskazówki przy montażu
Podczas montażu nie istotna jest kolejność podłączanych urządzeń
Niektóre urządzenia podczas podpięcia wymagają nadania „adresu”: Np. czujniki ruchu BMI/PMI czy przełączniki DIP np. na BU4L czy BT4H.
Numery seryjne występują tylko w modułach logicznych i nie ma ich w modułach peryferyjnych
Numer seryjny to ciąg 10 znaków w systemie 16-tkowym (hexa decimalnym) Przykładowy nr seryjny to: 1E 2B 33 C8 D4 Ciekawostka 1E [rok] 2B [mies] 33 [dzień] C8 [godz] D4 [min] Rok startowy to 1990 (od tego jest liczona cyfra)
Drugi ciąg znaków to sześcioznakowy numer oprogramowania modułu Firmware
ZAPISUJ NUMERY SERYJNE PODCZAS MONTAŻU ORAZ LOKALIZACJE MODUŁÓW
Perfekcja.

## Slide 53: Programowanie LCN
Kolejne kroki przy programowaniu:
1. Przyporządkowanie modułowi numeru ID
Możliwe numery ID: 5-254
Perfekcja.
2. Nadawanie modułowi nazwy i krótkiego opisu
Nazwa: Pokój dziecięcy I piętro
Komentarz: Kinkiet i zawór ogrzewania
3. Aktywowanie Peryferii i Wyjść
Wyjścia: Podwójny ściemniacz
Port T: Przycisk - EIB Siemens
Port I: Odbiornik IR
Port P: Przekaźnik praca normalna
4. Właściwe programowanie odbywa się na przyciskach.
Otrzymujemy ogólnie 32 podwójne przyporządkowania
przycisków na 4 tabelach.
Tabela A (A1-A8)
Tabela B (B1-B8)
Tabela C (C1-C8)
Tabela D (D1-D8)
Biuro: 10 WC: 20
Salon: 30 Rozdzielnia: 40

## Slide 54: ZADANIE 1
Ściemniacz
Wykorzystywane są dwa dowolne moduły.
Wybrany przycisk w pierwszym module ma wykonywać następujące funkcje ściemniania wyjścia w module drugim:
  Krótko – włącz/wyłącz światło z rampą 2 s
  Długo – rozjaśnij/ ściemnij z rampą 7 s
  Puść – zatrzymanie ściemniania
Perfekcja.

## Slide 55: MELDUNEK STATUSU

## Slide 56: Meldunek stanu
ID 22
ID 11
Meldunek stanu:
Moduł 22, Wyjście 2, Wartość 100%
Wszystkie moduły otrzymują meldunek stanu!
Perfekcja.
N
D
L
PE

## Slide 57: Wykorzystanie meldunku stanu
ID 22
ID 11
Meldunek stanu:
Moduł 22, Wyjście 2, Wartość 100%
Perfekcja
N
D
L
PE
Meldunek stanu z modułu 22 można przedstawić na diodach LED przycisków EIB
(włączona, wyłączona, miganie lub migotanie)

## Slide 58: ZADANIE 2
Status LED dwóch wyjść
W module z przyciskiem zasygnalizować status wyjścia z zadania 1.
Perfekcja.

## Slide 59: Sterowanie silnikami przez LCN-R8H
L1
L2
L3
N
D
PE
L N D
Przekaźnik 2
Perfekcja.
Przekaźnik
kierunkowy
Przekaźnik
zasilający
Przekaźnik 1

## Slide 60: ZADANIE 3
Sterowanie roletami
Zaprogramować przyciski w module, tak aby:
krótko: roleta jedzie w górę lub stop (jeden przycisk) i w dół lub stop (drugi przycisk)
Długo: roleta jedzie w górę l(jeden przycisk) i w dół (drugi przycisk), dopóki trzymamy przycisk
Puść: roleta zatrzymuje
Perfekcja.

## Slide 61: WYMAGANIA DLA INSTALACJI

## Slide 62: Obwody LCN
L1 L2 L3 N PE D
-F 102
Obwód LCN 2
-F 101
Obwód LCN 1
Perfekcja

## Slide 63: Uszkodzenie instalacji
L1 L2 L3 N PE D
-F 102
Obwód LCN 2
-F 101
Obwód LCN 1
230V
230V
230V
Uszkodzenie instalacji
Perfekcja

## Slide 64: Rozwiązanie problemu: STYK POMOCNICZY!
L1 L2 L3 N PE D
-F 102
Obwód LCN 2
-F 101
Obwód LCN 1
Styk pomocniczy
Perfekcja

## Slide 65: Zabezpieczenie obwodów LCN wyłącznikiem różnicowoprądowym
∆I <= 30mA
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
L1
L2
L3
N
D
PE
∆I <= 30mA
D L2 L3 N
D L2 L3 N
∆I <= 30mA
L1 D L3 N
L1 D L3 N
Perfekcja

## Slide 66: Zabezpieczenie żyły danych LCN w przypadku instalacji w oparciu o 2-3 fazy
Perfekcja

## Slide 67: Zabezpieczenie żyły danych LCN w przypadku instalacji w oparciu o 2-3 fazy
Perfekcja

## Slide 68: DOMIQ

## Slide 69: DOMIQ/BASE

## Slide 70
Integracja DOMIQ

## Slide 71
Obsługa Konfiguratora WWW

## Slide 72
Przykładowe działanie aplikacji Android

## Slide 74: Wizualizacja Display

## Slide 75
Produkty DOMIQ

## Slide 76: Przetestuj! Pobierz! Demo w aplikacji 

## Slide 77: LCN-GVS

## Slide 78: Zdalny dostęp do wizualizacji GVS: access.lcn.de

## Slide 79: Przykładowa wizualizacja - Smartphone

## Slide 80: Zrzut LCN-W

## Slide 81: Wybór interfejsu, planszy LCN-W

## Slide 82: Grupy w systemie LCN

## Slide 83: Grupy w LCN
N
D
L
PE
N
D
L
PE
ID 005
ID 006
ID 007
ID 015
ID 025
ID 035
G 010
G 010
G 010
G 020
G 020
G 020
Grupa 010
Wyjście 1 100 %
Rampa 1
Perfekcja

## Slide 84: Przykłady projektowania

## Slide 87: LCN – Podsumowanie
LCN to system magistrali typu multi-master
Wszystkie moduły LCN wyposażone w porty wejścia i wyjścia
Wszystkie informacje i zaprogramowane funkcje są umieszczone w systemie
LCN może być zabezpieczony za pomocą indywidualnego kodu
Wszystkie informacje (pomiary, kontrola i operacje) są w 100% bezpieczne
Wszystkie inteligentne moduły potrafią pracować samodzielnie
Pracujący na standardowej instalacji elektrycznej

## Slide 88: LCN FAKTY
niskie koszty instalacji i łatwość montażu
łatwe i elastyczne planowanie
najwyższa funkcjonalność, najwszechstronniejszy system
bezpośrednie połączenie do sieci 230V. Bez dodatkowego źródła zasilania
lider technologii (zgodny z CE i UL)
25. Rocznica w 2011 roku
wszystkie typy budynków
wszystkie rodzaje przycisków wszystkich producentów
Notes: 88
Wszystkie rodzaje przycisków i specjalnych jednostek kontroli pomieszczeń od różnych producentów

## Slide 89: Przykład projektowania LCN: Pokój
Oświetlenie ściemniane
Sterowanie ogrzewaniem
Regulacja decentralna
Zdalne sterowanie
Kontrolowane wietrzenie
Przycisk
Alarm

RR
OGRZEWANIE
B3I
Pokazywanie statusu
1x LCN-UPP
3x LCN-IV
1x LCN-TS
1x LCN-RR
1x LCN-RT
1x LCN-B3I
1x LCN-TEU
Perfekcja.
BM I
IV
IV
IV
UPP
1x LCN-BMI
FI 1
1x LCN-FI 1

## Slide 90: Przykład projektowania LCN: Biuro
Zacienianie
Wew. czujnik światła i regula-
cja stałego natężenia światła
Sterowanie oknem (0,5% dokł.)
Przycisk
LCN-BS4
LCN-R8H
GBL

Pomiar temperatury i
Regulacja klimatyzacji (ciągła)
Pokazywanie statusu
LCN-UPP
Perfekcja.
LCN-HU
1x LCN-HU
1x LCN-BS4
1x LCN-R8H
1x LCN-TEU
1x LCN-UPP
1x LCN-GBL
1x LCN-TS
Chłodzenie i Grzanie:
2 zakresy regulacji
Przyciski:
8 dowolnie
programowanych
Regulacja stałego
natężenia światła
Każde biuro 2 kanały
Sterowanie oknem:
2 silniki
(200 pozycji przy
0,5% dokładności)
2 silniki
do zacieniania

## Slide 91: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ